附件

建筑工程给水系统管材管件质量进场验收

及生活饮用水水质见证检测要求

一、检验依据

1.《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020

2.《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032

3.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300

4.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242

5.《生活饮用水卫生标准》GB5749

6.《二次供水设施卫生规范》GB17051

7.《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219

8.《二次供水工程技术规程》CJJ140

二、管材管件质量进场验收要求

给水管道必须采用与管材相适应的管件。应检查质量合格证明文件、型式检验检测报告（包括GB/T17219规定的卫生安全指标要求）规格、型号、标识（包括蓝色环标识）。

三、水质见证检测要求

生活饮用水系统的水质应进行见证取样检验。每单位工程管网末梢水随机抽取不少于一个代表性样品。检测项目按照现行国家标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749）规定的常规检测项目进行，必要时可检验其他项目，检测结果应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749）。并应满足以下要求：

（一）见证要求

生活饮用水水质见证取样程序应按照国家和自治区相关政策、文件、标准规范执行。

（二）取样要求

1.管网末梢水是指出厂水经输水管网输送至终端（用户水龙头）处的水。

2.管网末梢水样的采集：应注意采样时间。夜间可能析出可沉积于管道的附着物，取样位置由监理、施工单位从各单位工程中随机抽取，取样时应打开水龙头放水数分钟，排出沉积物。采集用于微生物学指标检验的样品前应对水龙头（取水管管口）进行消毒。取样后按照要求样品进行标识、封样，检测机构应指导见证取样过程。

3.理化指标：采样前应先用水样荡洗洁净容器和塞子2～3次。微生物学指标：同一时间采集几类检测指标的水样时，应先采集供微生物学指标检测的水样。采样时应直接采集，不得用水样涮洗已灭菌的采样瓶，并避免手指和其他物品对瓶口的沾污。

4.取样量及容器要求见表1。

表1生活饮用水常规指标的采样体积

| 指标类型 | 指标分类 | 采样容器 | 保存方法 | 采样体积/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常规指标 | 一般理化 | G,P | 0℃~4℃冷藏，避光 | 3~5 |
|  | 氟化物 | G | 加入氢氧化钠（NaOH），调至pH≥12，0℃~4℃冷藏，避光。水样如有余氯，现场加入适量抗坏血酸除去 | 1 |
|  | 一般金属和类金属 | P | 加入硝酸（HNO3），调至pH≤2 | 0.5~1 |
|  | 砷 | P | 加入硝酸（HNO3），调至pH≤2，采用氢化物发生技术分析时，加入盐酸（HCl）调至pH≤2 | 0.2 |
|  | 铬（六价） | G，P（内侧无磨损） | 加入氢氧化钠（NaOH），将pH调至7~9 | 0.2 |
|  | 高锰酸盐指数 | G | 每升水样加入0.8mL浓硫酸（H2SO4）0℃~4℃冷藏 | 0.5 |
|  | 挥发性有机物 | G | 加入盐酸（HCl）（1+1），调至pH≤2，水样应充满容器至流并密封，0℃~4℃冷藏，避光、对于含余氯等消毒剂的水样，每升水样加入0.01g～0.02g抗坏血酸 | 0.2 |
|  | 氨（以N计） | G,P | 每升水样加入0.8mL浓硫酸（H2SO4），0℃~4℃冷藏，避光 | 0.5 |
|  | 放射性指标 | P | 加入硝酸（HNO3），调至pH<2 | 3~5 |
|  | 微生物 （细菌类） | G（无菌） | 0℃~4℃冷藏，避光。对于含余氯等消毒剂的水样，每升水样加入0.8mg硫代硫酸钠（Na2S2O3▪5H₂O） | 0.5 |
|  |  | P（市售无菌即用型） | 0℃~4℃冷藏，避光 |  |
| 注：G为洁净磨口硬质玻璃瓶；P为洁净聚乙烯瓶（桶或袋）；P（市售无菌即用型）应标明有效期，其中含有保存剂。 |  |  |  |  |
| 对于含余氯等消毒剂的水样，现场根据余氯含量确定加入抗坏血酸的量。余氯含量与加入抗坏血酸的量呈线性关系，当水样中余氯含量为0.05mg/L时，每升水样加入1.6mg抗坏血酸；余氯含量为0.3mg/L时，每升水样加入3.0mg抗坏血酸；余氯含量为1.0mg/L时，每升水样加入6.0mg抗坏血酸。 |  |  |  |  |

5.色度、浊度、嗅味及肉眼可见物、PH、大肠杆菌、细菌总数、消毒剂余量，应同时符合《二次供水设施卫生规范》（GB17051）水质指标。

（三）水样保存及运输要求

满足现行国家标准《生活饮用水标准检验方法第2部分：水样的采集与保存》（GB/T5750.2）标准要求。工地取样后，应在规定保存时限内送至具有CMA资质的检测机构进行检测。委托检测时，还应一并提交该管网水的检测结果报告。